附件5

独立感烟火灾探测器安装标准及参数

一、安装标准（GB50166-2019）

1.安装位置：吸顶安装；卧室、客厅、走道等人员活动/火灾易发区；每房间至少1只；

2.距离要求：距墙/梁≥0.5m；周围0.5m内无遮挡；距空调风口≥1.5m、多孔风口≥0.5m；

3.走道布置：宽度＜3m时居中安装；间距≤15m；距端墙≤间距一半；

4.安装角度：宜水平安装；倾斜≤45°；

5.禁止区域：厨房、浴室、强气流、高湿、多粉尘/油烟处。

二、合格产品技术参数（GB20517-2025）

1.执行标准：必须符合GB20517-2025，并取得3C认证；

2.探测原理：强制光电式，取消电离式（含放射源）；

3.报警灵敏度：B型阈值≥0.15dB/m；响应一致性好（阈值比≤1.6）；

4.供电与续航：DC3V/9V电池；不可更换电池续航≥10年，可更换≥3年；

5.报警声压：3米处80–105dB(A)，3秒内升至满响度；

6.环境适应：工作温度-10℃～+55℃；湿度≤95%RH（无凝露）；

7.功能要求：自检、消音、故障报警；可记录≥20条报警信息。

8.联网接入能力：具备无线通信模块（NB-IoT/4G等），支持接入“物联网管理平台”；满足统一数据传输协议与接口规范，确保数据可被消防监管平台正常接收与解析；支持远程状态监测、报警推送、故障上报，实现“安装一台、联网一台、监管一台”。